## CMA
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测（CMA）
序号 | 排放口编号 | 检测点位 | 采样日期 | 检测日期 | 检测单位 | 检测频次 | 检测结果（1次/周） |  | 检测结果（次/月） |  |  | 检测结果（次/季度） | [10 empty] | 报告编号
[6 empty] | 检测项目 | 化学需氧量（mg/L) | 悬浮物（mg/L) | PH值 | 氨氮（mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 总余氯 | 生化需氧量（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油（mg/L) | 总氰化物（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 色度（倍） | 阴离子表面活性剂（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌
[6 empty] | 限值要求 | 60 | 20 | 6~9 | 15 | 100 | 6.5~10 | 20 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 5 | 1600 | 不得检出 | 不得检出
1 | DW001 | 总排口 | 1.2 | 1.2-1.3 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 55 | 16 | [14 empty] | （SH)检250102015
2 | DW001 | 总排口 | 1.9 | 1.9-1.14 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 59 | 18 | 7.7 | 12.1 | ＜20 | 8.12 | 13.6 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.01 |  | 0.1 |  | 未检出 | 未检出 | （SH)检250109004
3 | DW001 | 总排口 | 1.14 | 1.14-1.15 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 53 | 17 | [14 empty] | （SH)检250114022
4 | DW001 | 总排口 | 1.2 | 1.20-1.21 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 52 | 16 | [14 empty] | （SH)检250120005
5 | DW001 | 总排口 | 1.27 | 1.27 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 55 | 18 | [14 empty] | （SH)检250127005
6 | DW001 | 总排口 | 2.6 | 2.6-2.7 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 57 | 16 | [14 empty] | （SH)检250206009
7 | DW001 | 总排口 | 2.11 | 2.11-2.16 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 52 | 14 | 7.4 | 12.3 | ＜20 | 6.81 | 14.7 | [9 empty] | （SH)检250211026
8 | DW001 | 总排口 | 2.17 | 2.17-2.18 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 48 | 15 | [14 empty] | （SH)检250217013
9 | DW001 | 总排口 | 2.26 | 2.26-2.27 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 55 | 18 | [14 empty] | （SH)检250226006
10 | DW001 | 总排口 | 3.7 | 3.7-3.12 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 48 | 17 | 7.4 | 10.8 | ＜20 | 8.16 | 8.6 | [9 empty] | （SH)检250307004
11 | DW001 | 总排口 | 3.12 | 3.12-3.13 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 56 | 17 | [14 empty] | （SH)检250312007
12 | DW001 | 总排口 | 3.2 | 3.20-3.21 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 45 | 18 | [14 empty] | （SH)检250320024
13 | DW001 | 总排口 | 3.27 | 3.27-3.28 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 31 | 18 | [14 empty] | （SH)检250327011
14 | DW001 | 总排口 | 3.31 | 3.31-4.1 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 54 | 18 | [14 empty] | （SH)检250331016
15 | DW001 | 总排口 | 4.1 | 4.10-4.15 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 23 | 18 | 7.5 | 0.335 | ＜20 | 8.31 | 4.9 | [9 empty] | （SH)检250410004
16 | DW001 | 总排口 | 4.15 | 4.16 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 50 | 16 | [14 empty] | （SH)检250415008
17 | DW001 | 总排口 | 4.21 | 4.21-4.22 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 24 | 15 | [14 empty] | （SH)检250421005
18 | DW001 | 总排口 | 4.28 | 4.29 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 24 | 14 | [14 empty] | （SH)检250428011
19 | DW001 | 总排口 | 5.7 | 5.7-5.12 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 52 | 18 | 7.4 | 6.8 | ＜20 | 8.32 | 19.4 | [9 empty] | （SH)检250507020
20 | DW001 | 总排口 | 5.15 | 5.16 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 51 | 19 | [14 empty] | （SH)检250515013
21 | DW001 | 总排口 | 5.2 | 5.21 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 34 | 16 | [14 empty] | （SH)检250520017
22 | DW001 | 总排口 | 5.29 | 5.3 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 18 | ＜4 | [14 empty] | （SH)检250529005
23 | DW001 | 总排口 | 6.6 | 6.7 | 北京中环物研环境质量监测中心 |  | 39 | 14 | [14 empty] | （SH)检250606004
24 | DW001 | 总排口 | 6.11 | 6.11-6.17 | 北京诚天检测技术服务有限公司 |  | 54 | 16 | 7.5 | 0.336 | 未检出 | 7.82 | 19.8 | 0.17 | 0.97 | ＜0.004 | ＜0.01 |  | 0.1 |  | 未检出 |  | 2025060247
25 | DW001 | 总排口 | 6.21 | 6.22 | 北京诚天检测技术服务有限公司 |  | 45 | ＜4 | [14 empty] | 2025060388
26 | DW001 | 总排口 | 6.26-6.27 | 6.27 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 34/39/40 | 8/9/8 | [14 empty] | 2506WS1238
27 | DW001 | 总排口 | 7.5 | 7.6 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 20/15/18 | 16/16/15 | [14 empty] | 2507WS0314
28 | DW001 | 总排口 | 7.11 | 7.11-7.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54/51/48 | 8/9/10 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2507WS0321
29 | DW001 | 总排口 | 7.17 | 7.18 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 55/58/54 | 12/12/11 | [14 empty] | 2507WS0322
30 | DW001 | 总排口 | 7.24 | 7.25 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54/56/52 | 10/9/7 | [14 empty] | 2507WS0323
31 | DW001 | 总排口 | 7.28 | 7.29-7.30 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 10/8/7 | 6/6/7 | [14 empty] | 2507WS0324
32 | DW001 | 总排口 | 8.8 | 8.8-8.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54 | 14 | 7.4 | 1.86 | ＜20 | 7.3 | 13.4 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.00003 | 3 | ＜0.05 | 802 | 未检出 | 未检出 | 2508WS0362
33 | DW001 | 总排口 | 8.12 | 8.13 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 55 | [15 empty] | 2508WS0365
34 | DW001 | 总排口 | 8.17 | 8.18 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  |  | 17 | [14 empty] | 2508WS0365-1
35 | DW001 | 总排口 | 8.2 | 8.21 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 21 | 10 | [14 empty] | 2508WS0366
36 | DW001 | 总排口 | 8.25 | 8.26 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 31 | 12 | [14 empty] | 2508WS0367
37 | DW001 | 总排口 | 9.2 | 9.2-9.4 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 26 | 11 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2509WS0418
38 | DW001 | 总排口 | 9.12 | 9.15 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 20 | 8 | [14 empty] | 2509WS0419
39 | DW001 | 总排口 | 9.15 | 9.16 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 17 | 11 | [14 empty] | 2509WS0420
40 | DW001 | 总排口 | 9.22 | 9.23 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 33 | 12 | [14 empty] | 2509WS0421
41 | DW001 | 总排口 | 10.5 | 10.9 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 31 | 15 | [14 empty] | 2509WS0422
42 | DW001 | 总排口 | 10.9 | 10.9-10.15 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 35 | 14 | 7.3 | 0.22 | ＜20 | 6.71 | 10.3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.0003 |  | ＜0.05 |  | 未检出 | 未检出 | 2510WS0306
43 | DW001 | 总排口 | 10.19 | 10.20 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 21 | 14 | [14 empty] | 2510WS0307
44 | DW001 | 总排口 | 10.23 | 10.24 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 20 | 12 | [14 empty] | 2510WS0308
45 | DW001 | 总排口 | 10.27 | 10.28 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 15 | 15 | [14 empty] | 2510WS0309
46 | DW001 | 总排口 | 11.06 | 11.6-11.8 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 33 | 12 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2511WS0246
47 | DW001 | 总排口 | 11.14 | 11.17 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 12 | 14 | [14 empty] | 2511WS0248
48 | DW001 | 总排口 | 11.2 | 11.21 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 22 | 9 | [14 empty] | 2511WS0249
49 | DW001 | 总排口 | 11.25 | 11.26 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 31 | 13 | [14 empty] | 2511WS0250
50 | DW001 | 总排口 | 12.7 | 12.7-12.9 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 25 | 11 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2512WS0235
51 | DW001 | 总排口 | 12.9 | 12.1 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 11 | 6 | [14 empty] | 2512WS0237
52 | DW001 | 总排口 | 12.15 | 12.16 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 6 | 13 | [14 empty] | 2512WS0236
53 | DW001 | 总排口 | 12.26 | 12.29 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 11 | 8 | [14 empty] | 2512WS0238
54 | DW001 | 总排口 | 12.3 | 12.31 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 19 | 9 | [14 empty] | 2512WS0239

## 1月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-01-01 | 上午 | 7.46 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-02 | 上午 | 7.06 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.52 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-03 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-04 | 上午 | 7.45 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-05 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-06 | 上午 | 7.1 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-07 | 上午 | 7.55 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-08 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-09 | 上午 | 7.42 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.52 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-10 | 上午 | 7.5 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.02 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-11 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-12 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.22 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-13 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.94 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-14 | 上午 | 6.53 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-15 | 上午 | 6.82 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.08 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-16 | 上午 | 7.35 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.72 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-17 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-18 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-19 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.82 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-20 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-21 | 上午 | 7.97 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.4 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-22 | 上午 | 6.85 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.02 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-23 | 上午 | 7.3 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-24 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.1 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-25 | 上午 | 7.88 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.46 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-26 | 上午 | 6.62 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-27 | 上午 | 7.32 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-28 | 上午 | 6.97 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.94 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-29 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-30 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-01-31 | 上午 | 6.89 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 2月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-02-01 | 上午 | 7.1 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-02 | 上午 | 7.06 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-03 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.93 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-04 | 上午 | 6.56 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-05 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.11 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-06 | 上午 | 8.89 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 8.67 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-07 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.83 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-08 | 上午 | 7.11 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.84 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-09 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.43 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-10 | 上午 | 7.59 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.84 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-11 | 上午 | 6.58 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.77 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-12 | 上午 | 7.25 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-13 | 上午 | 7.5 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-14 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.65 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-15 | 上午 | 7.95 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.38 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-16 | 上午 | 7.63 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.92 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-17 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-18 | 上午 | 7.03 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-19 | 上午 | 7.63 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-20 | 上午 | 7.37 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.68 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-21 | 上午 | 7.12 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.62 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-22 | 上午 | 6.71 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-23 | 上午 | 6.95 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.65 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-24 | 上午 | 7.04 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.92 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-25 | 上午 | 7.62 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 8 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-26 | 上午 | 7.73 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.82 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-27 | 上午 | 6.75 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-02-28 | 上午 | 7.58 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 3月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-03-01 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-02 | 上午 | 7.08 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.8 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-03 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-04 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.11 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-05 | 上午 | 7.29 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.98 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-06 | 上午 | 6.98 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-07 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-08 | 上午 | 7.03 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-09 | 上午 | 6.93 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.73 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-10 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.29 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-11 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-12 | 上午 | 7.32 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-13 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-14 | 上午 | 8.01 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-15 | 上午 | 7.8 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.92 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-16 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-17 | 上午 | 7.58 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-18 | 上午 | 7.69 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.72 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-19 | 上午 | 7.42 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-20 | 上午 | 6.89 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-21 | 上午 | 6.61 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.59 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-22 | 上午 | 6.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-23 | 上午 | 7.29 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.62 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-24 | 上午 | 7.31 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-25 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-26 | 上午 | 7.88 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.03 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-27 | 上午 | 6.9 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-28 | 上午 | 6.81 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-29 | 上午 | 7.98 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-30 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-03-31 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.59 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 4月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-04-01 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.83 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-02 | 上午 | 7.03 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-03 | 上午 | 6.52 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-04 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-05 | 上午 | 7.45 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.22 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-06 | 上午 | 7.37 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-07 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.58 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-08 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-09 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.03 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-10 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-11 | 上午 | 7.63 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-12 | 上午 | 6.8 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.63 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-13 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-14 | 上午 | 7.32 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-15 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-16 | 上午 | 6.96 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.05 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-17 | 上午 | 6.83 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-18 | 上午 | 6.71 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.63 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-19 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-20 | 上午 | 6.99 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-21 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.19 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-22 | 上午 | 6.88 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-23 | 上午 | 7.6 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-24 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.19 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-25 | 上午 | 7.53 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-26 | 上午 | 7.45 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-27 | 上午 | 7.68 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-28 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.59 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-29 | 上午 | 6.67 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-04-30 | 上午 | 6.99 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.6 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 5月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-05-01 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.21 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-02 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.83 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-03 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-04 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-05 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.03 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-06 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-07 | 上午 | 7.76 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.77 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-08 | 上午 | 7.48 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.47 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-09 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-10 | 上午 | 7.63 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.42 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-11 | 上午 | 7.3 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-12 | 上午 | 7.87 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.99 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-13 | 上午 | 7.98 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-14 | 上午 | 6.86 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-15 | 上午 | 7.43 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.11 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-16 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-17 | 上午 | 7.97 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.41 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-18 | 上午 | 7.39 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-19 | 上午 | 7.26 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.2 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-20 | 上午 | 7.75 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-21 | 上午 | 7.21 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-22 | 上午 | 7.39 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-23 | 上午 | 7.46 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.25 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-24 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-25 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.2 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-26 | 上午 | 7.22 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.94 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-27 | 上午 | 6.5 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.86 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-28 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.8 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-29 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-30 | 上午 | 6.7 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-05-31 | 上午 | 7.88 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 6月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-06-01 | 上午 | 7 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.2 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-02 | 上午 | 7.8 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-03 | 上午 | 7.13 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-04 | 上午 | 6.87 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-05 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.97 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-06 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-07 | 上午 | 6.93 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-08 | 上午 | 7.75 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-09 | 上午 | 6.9 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-10 | 上午 | 7.08 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.84 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-11 | 上午 | 7.39 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.98 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-12 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.76 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-13 | 上午 | 6.59 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-14 | 上午 | 6.98 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-15 | 上午 | 7.04 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-16 | 上午 | 6.52 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.73 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-17 | 上午 | 7.22 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-18 | 上午 | 6.69 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.93 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-19 | 上午 | 7.68 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.49 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-20 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-21 | 上午 | 7.42 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-22 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.97 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-23 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-24 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.94 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-25 | 上午 | 7.5 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-26 | 上午 | 6.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-27 | 上午 | 7.53 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-28 | 上午 | 6.63 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-29 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.71 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-06-30 | 上午 | 7.04 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.1 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 7月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-07-01 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-02 | 上午 | 7.5 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-03 | 上午 | 6.69 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-04 | 上午 | 7.79 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.08 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-05 | 上午 | 7.3 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-06 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-07 | 上午 | 7.06 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.83 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-08 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.31 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-09 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-10 | 上午 | 6.58 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-11 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.68 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-12 | 上午 | 7.05 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.9 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-13 | 上午 | 6.85 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-14 | 上午 | 6.78 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-15 | 上午 | 6.97 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-16 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-17 | 上午 | 7.67 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.26 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-18 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.98 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-19 | 上午 | 7.88 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-20 | 上午 | 7.25 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-21 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.55 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-22 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.65 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-23 | 上午 | 7.04 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.55 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-24 | 上午 | 6.81 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.65 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-25 | 上午 | 6.8 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2025-07-26 | 上午 | 7.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.9 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-07-27 | 上午 | 7.13 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-28 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-07-29 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.26 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-07-30 | 上午 | 6.6 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.64 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-07-31 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口

## 8月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-08-01 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.33 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-08-02 | 上午 | 7.13 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-08-03 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-08-04 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.26 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-08-05 | 上午 | 6.74 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-06 | 上午 | 7.18 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-08-07 | 上午 | 6.74 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.65 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-08-08 | 上午 | 7.55 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.77 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-09 | 上午 | 6.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-08-10 | 上午 | 6.71 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.06 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-08-11 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-08-12 | 上午 | 7.53 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-08-13 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.79 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-14 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.28 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-15 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-08-16 | 上午 | 7.04 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-08-17 | 上午 | 6.88 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.77 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-18 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.77 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-08-19 | 上午 | 6.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.98 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-08-20 | 上午 | 7.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-08-21 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-08-22 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 8.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2025-08-23 | 上午 | 7.46 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.03 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-08-24 | 上午 | 6.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.75 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-08-25 | 上午 | 6.76 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-08-26 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-27 | 上午 | 7.22 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-08-28 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-08-29 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-08-30 | 上午 | 7.26 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 6.99 | 总排口
手工检测 | 2025-08-31 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口

## 9月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-09-01 | 上午 | 7.22 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.1 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-02 | 上午 | 7.45 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-09-03 | 上午 | 6.59 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.42 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-09-04 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-09-05 | 上午 | 7.48 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.65 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2025-09-06 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.61 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-09-07 | 上午 | 7.13 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.5 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-09-08 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.77 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-09-09 | 上午 | 7.98 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-09-10 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.02 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-09-11 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-09-12 | 上午 | 7.55 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.28 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-09-13 | 上午 | 7.12 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.72 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-09-14 | 上午 | 7.41 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.02 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-09-15 | 上午 | 6.57 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-09-16 | 上午 | 7.26 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2025-09-17 | 上午 | 7.41 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-09-18 | 上午 | 6.87 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.25 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-09-19 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-20 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.64 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-09-21 | 上午 | 6.84 | 接触池出口 | 上午 | 8.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.96 | 接触池出口 | 下午 | 8.2 | 总排口
手工检测 | 2025-09-22 | 上午 | 6.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2025-09-23 | 上午 | 7.21 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-09-24 | 上午 | 7.37 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.08 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-25 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-26 | 上午 | 6.64 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.05 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-09-27 | 上午 | 6.93 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.05 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2025-09-28 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-29 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-09-30 | 上午 | 7.14 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口

## 10月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-10-01 | 上午 | 7.14 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2025-10-02 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.64 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-10-03 | 上午 | 6.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.96 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-04 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.06 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-10-05 | 上午 | 6.64 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-06 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-10-07 | 上午 | 6.74 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.64 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2025-10-08 | 上午 | 7.05 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.8 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-10-09 | 上午 | 6.56 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-10 | 上午 | 6.73 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-10-11 | 上午 | 7.95 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-10-12 | 上午 | 6.97 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-13 | 上午 | 6.84 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-10-14 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-15 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 8.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-16 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-10-17 | 上午 | 6.59 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.79 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-18 | 上午 | 6.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-10-19 | 上午 | 7.28 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-10-20 | 上午 | 7.79 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.89 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-21 | 上午 | 7.26 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-22 | 上午 | 6.82 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-23 | 上午 | 6.73 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-24 | 上午 | 7.19 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-25 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.39 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-26 | 上午 | 6.59 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-10-27 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-28 | 上午 | 6.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.61 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-10-29 | 上午 | 7.11 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.18 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-30 | 上午 | 6.89 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-10-31 | 上午 | 7.1 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口

## 11月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-11-01 | 上午 | 7.62 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-02 | 上午 | 7.3 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.1 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-03 | 上午 | 7.14 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-04 | 上午 | 6.87 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.25 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-05 | 上午 | 6.89 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.9 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-06 | 上午 | 7.39 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.37 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-07 | 上午 | 7.35 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.6 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-08 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 6.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.39 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-11-09 | 上午 | 6.6 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.19 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-10 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.59 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-11 | 上午 | 7.59 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-11-12 | 上午 | 6.9 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.01 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-11-13 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-11-14 | 上午 | 7.76 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.9 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-11-15 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-11-16 | 上午 | 6.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.86 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-11-17 | 上午 | 6.84 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-18 | 上午 | 6.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-11-19 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-11-20 | 上午 | 7.79 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.42 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-11-21 | 上午 | 7.84 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-11-22 | 上午 | 6.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-11-23 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.18 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-24 | 上午 | 6.86 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-11-25 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-11-26 | 上午 | 6.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.71 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-11-27 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-11-28 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.04 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2025-11-29 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.18 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-11-30 | 上午 | 7.32 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.21 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口

## 12月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2025-12-01 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-12-02 | 上午 | 7.88 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-12-03 | 上午 | 6.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-04 | 上午 | 7.56 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.55 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2025-12-05 | 上午 | 7.97 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-06 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.72 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-07 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-12-08 | 上午 | 6.85 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.38 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-09 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-10 | 上午 | 7.67 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-11 | 上午 | 7.37 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-12 | 上午 | 7.74 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.59 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-13 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-12-14 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.19 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-15 | 上午 | 7.35 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-12-16 | 上午 | 6.62 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.77 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-12-17 | 上午 | 7.39 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-18 | 上午 | 6.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.4 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-19 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-20 | 上午 | 7.3 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2025-12-21 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-22 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-23 | 上午 | 7.75 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-24 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.75 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2025-12-25 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2025-12-26 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2025-12-27 | 上午 | 6.67 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.83 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2025-12-28 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-12-29 | 上午 | 7.38 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-12-30 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.22 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2025-12-31 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口