## CMA
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测（CMA）
序号 | 排放口编号 | 检测点位 | 采样日期 | 检测日期 | 检测单位 | 检测频次 | 检测结果（1次/周） |  | 检测结果（次/月） |  |  | 检测结果（次/季度） | [10 empty] | 报告编号
[6 empty] | 检测项目 | 化学需氧量（mg/L) | 悬浮物（mg/L) | PH值 | 氨氮（mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 总余氯 | 生化需氧量（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油（mg/L) | 总氰化物（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 色度（倍） | 阴离子表面活性剂（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌
[6 empty] | 限值要求 | 60 | 20 | 6~9 | 15 | 100 | 6.5~10 | 20 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 5 | 1600 | 不得检出 | 不得检出
1 | DW001 | 总排口 | 1.8 | 1.8-1.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 34 | 13 | 7.3 | 8.01 | ＜20 | 8.27 | 9 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.0003 |  | ＜0.05 |  | 未检出 | 未检出 | 2601WS0156
2 | DW001 | 总排口 | 1.13 | 1.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 10 | [14 empty] | 2601WS0157
3 | DW001 | 总排口 | 1.21 | 1.22 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 31 | 8 | [14 empty] | 2601WS0158
4 | DW001 | 总排口 | 1.26 | 1.27 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 14 | [14 empty] | 2601WS0159
5 | DW001 | 总排口 | 2.05 | 2.5-2.7 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54 | 17 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2602WS0275
6 | DW001 | 总排口 | 2.10. | 2.11 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 34 | 15 | [14 empty] | 2602WS0276
7 | DW001 | 总排口 | 2.21 | 2.24-2.25 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 37 | 13 | [14 empty] | 2602WS0277
8 | DW001 | 总排口 | 2.24 | 2.25 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54 | 12 | [14 empty] | 2602WS0278
9 | DW001 | 总排口 | 3. 4 | 3.4-3.6 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 15 | 8 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2603WS0267
10 | DW001 | 总排口 | 3.13 | 3.16 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 14 | 6 | [14 empty] | 2603WS0272
11 | DW001 | 总排口 | 3.16 | 3.17 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 35 | 13 | [14 empty] | 2603WS0274
12 | DW001 | 总排口 | 3.26 | 3.27 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 12 | [14 empty] | 2603WS0275
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

## 1月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-01-01 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-02 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-03 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-01-04 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.59 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-05 | 上午 | 7.62 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-06 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-07 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-08 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-09 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.01 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-10 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-01-11 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-01-12 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-13 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-14 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-15 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-16 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-17 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-18 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.96 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-19 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2026-01-20 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-21 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.31 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-22 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-23 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-01-24 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-25 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-26 | 上午 | 7.02 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-27 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-28 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-29 | 上午 | 6.62 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-01-30 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-31 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口

## 2月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-02-01 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-02-02 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-03 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-04 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-05 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-06 | 上午 | 7.31 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-07 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.01 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-08 | 上午 | 7.55 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.47 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-09 | 上午 | 7.56 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-10 | 上午 | 6.64 | 接触池出口 | 上午 | 8.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-11 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.79 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-12 | 上午 | 6.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-13 | 上午 | 8 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.89 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-14 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-15 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.57 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-16 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-17 | 上午 | 7 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.28 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-18 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-19 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-20 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-21 | 上午 | 7.21 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-22 | 上午 | 6.84 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-23 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-24 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-02-25 | 上午 | 6.54 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.51 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-26 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-27 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-28 | 上午 | 7.09 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口

## 3月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-03-01 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-02 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 8.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.58 | 接触池出口 | 下午 | 8.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-03 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-04 | 上午 | 7.14 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-03-05 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-06 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-07 | 上午 | 6.61 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-08 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-09 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-10 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-11 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-12 | 上午 | 7.48 | 接触池出口 | 上午 | 8.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-13 | 上午 | 7.31 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-03-14 | 上午 | 7.76 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-15 | 上午 | 6.82 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-16 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.41 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-17 | 上午 | 6.58 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-18 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-19 | 上午 | 7.59 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-20 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2026-03-21 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-22 | 上午 | 6.61 | 接触池出口 | 上午 | 8.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.58 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-23 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-24 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-25 | 上午 | 7.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.75 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-26 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-27 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.18 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-28 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.89 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-29 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-30 | 上午 | 7.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-31 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.93 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口