## CMA
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测（CMA）
序号 | 排放口编号 | 检测点位 | 采样日期 | 检测日期 | 检测单位 | 检测频次 | 检测结果（1次/周） |  | 检测结果（次/月） |  |  | 检测结果（次/季度） | [10 empty] | 报告编号
[6 empty] | 检测项目 | 化学需氧量（mg/L) | 悬浮物（mg/L) | PH值 | 氨氮（mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 总余氯 | 生化需氧量（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油（mg/L) | 总氰化物（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 色度（倍） | 阴离子表面活性剂（mg/L) | 溶解性总固体（mg/L) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌
[6 empty] | 限值要求 | 60 | 20 | 6~9 | 15 | 100 | 6.5~10 | 20 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 5 | 1600 | 不得检出 | 不得检出
1 | DW001 | 总排口 | 1.8 | 1.8-1.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 34 | 13 | 7.3 | 8.01 | ＜20 | 8.27 | 9 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.004 | ＜0.0003 |  | ＜0.05 |  | 未检出 | 未检出 | 2601WS0156
2 | DW001 | 总排口 | 1.13 | 1.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 10 | [14 empty] | 2601WS0157
3 | DW001 | 总排口 | 1.21 | 1.22 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 31 | 8 | [14 empty] | 2601WS0158
4 | DW001 | 总排口 | 1.26 | 1.27 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 14 | [14 empty] | 2601WS0159
5 | DW001 | 总排口 | 2.05 | 2.5-2.7 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54 | 17 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2602WS0275
6 | DW001 | 总排口 | 2.10. | 2.11 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 34 | 15 | [14 empty] | 2602WS0276
7 | DW001 | 总排口 | 2.21 | 2.24-2.25 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 37 | 13 | [14 empty] | 2602WS0277
8 | DW001 | 总排口 | 2.24 | 2.25 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 54 | 12 | [14 empty] | 2602WS0278
9 | DW001 | 总排口 | 3. 4 | 3.4-3.6 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 15 | 8 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2603WS0267
10 | DW001 | 总排口 | 3.13 | 3.16 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 14 | 6 | [14 empty] | 2603WS0272
11 | DW001 | 总排口 | 3.16 | 3.17 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 35 | 13 | [14 empty] | 2603WS0274
12 | DW001 | 总排口 | 3.26 | 3.27 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 12 | [14 empty] | 2603WS0275
13 | DW001 | 总排口 | 3.31 | 4.1 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 23 | 9 | [14 empty] | 2603WS1329
14 | DW001 | 总排口 | 4. 8 | 4.8-4.14 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 21 | 7 | 7.5 | 6.57 | 0 | 7.45 | 4.7 | 0.09 | 0.1 | ＜0.004 | ＜0.0003 |  | ＜0.05 |  | 0 |  | 2604WS0206
15 | DW001 | 总排口 | 4.15 | 4.16 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 46 | 16 | [14 empty] | 2604WS0207
16 | DW001 | 总排口 | 4.21 | 4.22 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 52 | 13 | [14 empty] | 2604WS0208
17 | DW001 | 总排口 | 4.28 | 4.29 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 22 | 10 | [14 empty] | 2604WS0209
18 | DW001 | 总排口 | 5. 7 | 5.7-5.9 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 21 | 9 |  |  | ＜20 | [11 empty] | 2605WS0244
19 | DW001 | 总排口 | 5.14 | 5.17 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 27 | 10 | [14 empty] | 2605WS0245
20 | DW001 | 总排口 | 5.19 | 5.2 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 36 | 17 | [14 empty] | 2605WS0246
21 | DW001 | 总排口 | 5.25 | 5.26 | 北京奥达清环境检测有限公司 |  | 38 | 15 | [14 empty] | 2605WS0247
22 | DW001 | 总排口 | 6.6 | 6.6-6.9 | 中科环控环境监测（北京）有限公司 |  | 15 | 5 |  |  | 0 | [11 empty] | ZKHK2026060611
23 | DW001 | 总排口 | 6.13 | 6.13-6.15 | 中科环控环境监测（北京）有限公司 |  | 54 | 4 | [14 empty] | ZKHK2026061301
24 | DW001 | 总排口 | 6.18 | 6.18-6.19 | 中科环控环境监测（北京）有限公司 |  | 24 | 5 | [14 empty] | ZKHK2026061813
25 | DW001 | 总排口 | 6.28 | 6.28-6.30 | 中科环控环境监测（北京）有限公司 |  | 54 | 9 | [14 empty] | ZKHK2026062803
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

## 1月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-01-01 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-02 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-03 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-01-04 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.59 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-05 | 上午 | 7.62 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-06 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-07 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.56 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-08 | 上午 | 6.79 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-09 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.01 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-10 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-01-11 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-01-12 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-13 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-14 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-15 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-16 | 上午 | 7.33 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.44 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-17 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-18 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.96 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-19 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2026-01-20 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-21 | 上午 | 7.44 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.31 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-22 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-23 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-01-24 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-25 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-01-26 | 上午 | 7.02 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-27 | 上午 | 7.78 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-01-28 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-01-29 | 上午 | 6.62 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-01-30 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-01-31 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口

## 2月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-02-01 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-02-02 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-03 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-04 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-05 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.86 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-06 | 上午 | 7.31 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.34 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-07 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.01 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-08 | 上午 | 7.55 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.47 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-09 | 上午 | 7.56 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-10 | 上午 | 6.64 | 接触池出口 | 上午 | 8.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-11 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.79 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-12 | 上午 | 6.65 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-13 | 上午 | 8 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.89 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-14 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-15 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.57 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-16 | 上午 | 7.65 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-17 | 上午 | 7 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.28 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-18 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-19 | 上午 | 7.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-02-20 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-21 | 上午 | 7.21 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-22 | 上午 | 6.84 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-23 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 8.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-02-24 | 上午 | 7.66 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-02-25 | 上午 | 6.54 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.51 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-02-26 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-02-27 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-02-28 | 上午 | 7.09 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.35 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口

## 3月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-03-01 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-02 | 上午 | 6.66 | 接触池出口 | 上午 | 8.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.58 | 接触池出口 | 下午 | 8.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-03 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.48 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-04 | 上午 | 7.14 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-03-05 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-06 | 上午 | 7.52 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.45 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-07 | 上午 | 6.61 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-08 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-09 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.66 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-10 | 上午 | 6.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.72 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-11 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.88 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-12 | 上午 | 7.48 | 接触池出口 | 上午 | 8.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-13 | 上午 | 7.31 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.15 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-03-14 | 上午 | 7.76 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.73 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-15 | 上午 | 6.82 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.63 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-16 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.41 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-17 | 上午 | 6.58 | 接触池出口 | 上午 | 8.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.54 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-18 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-19 | 上午 | 7.59 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.3 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-20 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.78 | 接触池出口 | 下午 | 8.1 | 总排口
手工检测 | 2026-03-21 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-22 | 上午 | 6.61 | 接触池出口 | 上午 | 8.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.58 | 接触池出口 | 下午 | 8.4 | 总排口
手工检测 | 2026-03-23 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.53 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-24 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-03-25 | 上午 | 7.68 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.75 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-26 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-27 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.18 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-03-28 | 上午 | 7.71 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.89 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-03-29 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.12 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-03-30 | 上午 | 7.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-03-31 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.93 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口

## 4月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-04-01 | 上午 | 7.12 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.09 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-04-02 | 上午 | 7.6 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-04-03 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.32 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-04 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 8 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-05 | 上午 | 7.64 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.95 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-04-06 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-04-07 | 上午 | 6.56 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-08 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.29 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-09 | 上午 | 7.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-10 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.4 | 总排口
手工检测 | 2026-04-11 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-04-12 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-13 | 上午 | 7.77 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-04-14 | 上午 | 7.35 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.49 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-15 | 上午 | 7.83 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.59 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-16 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-04-17 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-04-18 | 上午 | 7.32 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.67 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-04-19 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.82 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-20 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-21 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-04-22 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.94 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-23 | 上午 | 7.61 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.43 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-04-24 | 上午 | 7.86 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-25 | 上午 | 7.07 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.89 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-26 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.68 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-04-27 | 上午 | 7.01 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.74 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-04-28 | 上午 | 7.28 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-29 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.98 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-04-30 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口

## 5月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-05-01 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.47 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-05-02 | 上午 | 7.28 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.24 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-05-03 | 上午 | 7.34 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.64 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-04 | 上午 | 6.72 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.8 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-05-05 | 上午 | 7.58 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-05-06 | 上午 | 7.23 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.49 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2026-05-07 | 上午 | 7.41 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-08 | 上午 | 7.69 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.41 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-09 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.43 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-10 | 上午 | 7.58 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-05-11 | 上午 | 7.49 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.57 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2026-05-12 | 上午 | 7.46 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.55 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-05-13 | 上午 | 7.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.57 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-05-14 | 上午 | 6.94 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-05-15 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-05-16 | 上午 | 7.46 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2026-05-17 | 上午 | 7.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.58 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-18 | 上午 | 7.63 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.81 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-19 | 上午 | 7.7 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7..66 | 接触池出口 | 下午 | 8 | 总排口
手工检测 | 2026-05-20 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.93 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-21 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.49 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2026-05-22 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.13 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2026-05-23 | 上午 | 6.77 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-05-24 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.8 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-05-25 | 上午 | 7.93 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-05-26 | 上午 | 7.42 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.23 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2026-05-27 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-05-28 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.62 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-05-29 | 上午 | 6.81 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.98 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-05-30 | 上午 | 7.19 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.58 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-05-31 | 上午 | 7.57 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.46 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口

## 6月
首都医科大学附属北京佑安医院污水处理站水质检测余氯和PH值
检测方式 | 监测时间 | 监测项目（限值）及监测点位 | [5 empty] | 排放标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
|  | 监测项目（限值） |  | 监测点位 | 监测项目（限值） |  | 监测点位
|  | 余氯（6.5-10） |  | 接触池出口 | PH(6-9) |  | 总排口
手工检测 | 2026-06-01 | 上午 | 7.85 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.54 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-06-02 | 上午 | 7.16 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.74 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-06-03 | 上午 | 8 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.51 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-06-04 | 上午 | 7.96 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.85 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-06-05 | 上午 | 7.2 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口
手工检测 | 2026-06-06 | 上午 | 7.36 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-07 | 上午 | 7.74 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.27 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-06-08 | 上午 | 7.92 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.6 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-09 | 上午 | 7.07 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-06-10 | 上午 | 7.23 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.46 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-11 | 上午 | 7.4 | 接触池出口 | 上午 | 7.9 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.14 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-06-12 | 上午 | 7.27 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.16 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-06-13 | 上午 | 7.38 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.75 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-06-14 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.17 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-06-15 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-16 | 上午 | 7.24 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.36 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-06-17 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.7 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-06-18 | 上午 | 7.47 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.22 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-06-19 | 上午 | 6.98 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.87 | 接触池出口 | 下午 | 7.2 | 总排口
手工检测 | 2026-06-20 | 上午 | 6.51 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.91 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-06-21 | 上午 | 7.17 | 接触池出口 | 上午 | 7.6 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.52 | 接触池出口 | 下午 | 7.7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-22 | 上午 | 6.82 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.69 | 接触池出口 | 下午 | 7.8 | 总排口
手工检测 | 2026-06-23 | 上午 | 6.81 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.84 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-06-24 | 上午 | 7.54 | 接触池出口 | 上午 | 7.4 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.3 | 总排口
手工检测 | 2026-06-25 | 上午 | 6.91 | 接触池出口 | 上午 | 7.5 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 6.95 | 接触池出口 | 下午 | 7 | 总排口
手工检测 | 2026-06-26 | 上午 | 6.87 | 接触池出口 | 上午 | 7.3 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.07 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-06-27 | 上午 | 7.07 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7 | 接触池出口 | 下午 | 7.5 | 总排口
手工检测 | 2026-06-28 | 上午 | 7.15 | 接触池出口 | 上午 | 7.8 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.29 | 接触池出口 | 下午 | 7.9 | 总排口
手工检测 | 2026-06-29 | 上午 | 6.98 | 接触池出口 | 上午 | 7.2 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.38 | 接触池出口 | 下午 | 7.6 | 总排口
手工检测 | 2026-06-30 | 上午 | 7.82 | 接触池出口 | 上午 | 7.1 | 总排口 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  | 下午 | 7.94 | 接触池出口 | 下午 | 7.1 | 总排口